{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[6,0,13,0],[6,1,13,1],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[19,0,25,0],[19,1,25,1],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[29,0,40,0],[29,1,40,1],[31,2,32,2],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[33,2,36,2],[33,4,36,4],[33,5,36,5],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[41,0,61,0],[41,1,61,1],[41,2,47,2],[41,5,47,5],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[52,2,61,2],[52,4,61,4],[52,5,61,5],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,2,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,5],[66,0,84,0],[66,1,83,1],[67,2,68,2],[70,2,77,2],[80,2,81,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标施工范围及说明"]
["序号","项目名称","内  容","施工范围","说  明","备注"]
[1,"拆除工程","彩钢板墙板、顶板拆除","涉及到本次改造范围、见附图"]
[null,null,"门窗拆除、铝型材、回风柱","涉及到本次改造范围、见附图","部分观察窗、洁净门需利旧。"]
[null,null,"全部电箱、灯具、送风口、顶部回风口、插座、开关、开关盒、地池、壁池、洗手盘、操作台、传递柜","涉及到本次改造范围、见附图",null,"老式荧光灯拆除，现有的超薄平板净化灯利旧、传递窗利旧。"]
[null,null,"风管拆除","包含送风、回风、排风管道拆除（主送回风管保留）"]
[2,"装饰工程","洁净区级别","D级"]
[null,null,"房间吊顶高度","胶囊充填间高度3.2米，总混间高度3.7米，制粒干燥间高度4米，辅机房高度3.2米，其余房间高度2.8米。"]
[null,null,"房间布局","按甲方提供的工艺设备平面布局图，可优化"]
[null,null,"顶板、隔墙采购安装","本次改造范围内所有顶板、墙板","A1级，5cm中空玻镁彩钢板（0.5），顶板需按规范安装吊杆"]
[null,null,"洁净门采购安装","8樘双开门、7樘单开门。","1、钢制洁净门（蓝色），除更衣外其余带小观察窗。\n2、器具清洗间、器具存放间、总混间设置双开门，尺寸：1900*2100mm。\n3、其余房间：单开门：900*2100mm。双开门：1500*2100mm。"]
[null,null,"互锁落地不锈钢传递柜","包含安装、接电，调试。","按甲方现场要求，利旧安装。"]
[null,null,"观察窗采购安装","办公室2个，洁具间1个、标签说明暂存间1个、铝塑间1个，总混间2个，胶囊充填间2个、制粒干燥间1个，中间站1个、器具、模具暂存1个，外包间1一个，器具清洗间1个，负压称量1个，中控室1个，中间站2一个。","双层中空钢化玻璃观察窗。尺寸：1500*1200mm。若房间尺寸不满足安装，根据现场情况进行观察窗大小调整。"]
[null,null,"地面地坪漆采购安装","约500平米，包含地面铝合金圆弧角安装，回风、排风夹道内地面。","1、超耐磨环氧树脂地面，国内知名品牌；\n2、颜色：国标色卡代号30 G02，淡绿色。"]
[3,"电气工程","照明灯具","包含整个车间照明系统安装，含灯具、线管、电线。车间原有超薄灯具可利旧，其余拆除安装新灯具，根据新的格局合理布置灯具安装位置和带应急照明功能灯具位置。制粒干燥间灯具采用防爆灯。","48W超薄洁净灯、48W超薄洁净灯带应急照明，防爆灯。品牌：国内知名品牌"]
[null,null,"照明开关","按房间功能合理配置单控、双控开关","品牌：国内知名品牌"]
[null,null,"照明控制箱","尽量利旧"]
[null,null,"动力开关","1、负压称量、中控室、铝塑间、总混间、胶囊充填间各一个；\n2、辅机房四个、制粒干燥间3个。","暗装，380V","甲方负责安装"]
[null,null,"普通电源插座","总混间1个、胶囊充填间2个、制粒干燥间1个、负压称量间1个、中间站1、2各1个、工衣清洗间2个、办公室4个、走廊2个、中控4个","电源五孔插座暗装，带防水罩。（220V/10A)"]
[4,"消防工程","疏散指示灯","6个，按消防规范布置","暗装，品牌：国内知名品牌","数量仅供参考"]
[null,null,"安全出口指示灯","1个，按消防规范布置","暗装，品牌：国内知名品牌","数量仅供参考"]
[null,null,"火灾声光报警器","2个，按消防规范布置","品牌：国内知名品牌","数量仅供参考"]
[null,null,"消防应急广播","2个，按消防规范布置","品牌：国内知名品牌","数量仅供参考"]
[null,null,"智能式光电感烟探测器","28个，每个房间按消防规范布置","品牌：国内知名品牌","数量仅供参考"]
[null,null,"应急照明","整个车间配备LED带应急照明平板灯","品牌：国内知名品牌"]
[null,null,"消火栓","按消防规范设计消火栓系统。","品牌：国内知名品牌"]
[5,"弱电工程","洁净电话","中控室一部、总混间外走廊一部","暗装，品牌：国内知名品牌"]
[null,null,"网络插座","办公室6个，","暗装网络插座。"]
[null,null,"门禁","进出车间安装门禁","视频、指印"]
[6,"给排水工程","饮用水给水点","制粒干燥间1个用水点；辅机房两个用水点（一个连接清洗泵站、一个房间水龙头）；外包间1、外包间2共用一个用水点。饮用水源由夹层自来水管引来。","1、给水管道：车间内部304不锈钢，夹层管道材质PPR，规格DN50，含水阀。\n2、干燥间、辅机房用水点安装不锈钢水龙头。\n3、外包间用水点安装水龙头及不锈钢拖把清洗池。"]
[null,null,"房间设施排水口","洁具间2个、器具清洗间1个（格栅池）、外包间1个、男更外衣间1个、女跟外衣间1个，工衣清洗整理间1个。","1、排水管道材质：镀锌钢管，主排水管尺寸：∅110，房间排水支管尺寸：∅50，楼板下需安装存水弯。车间内排水管为304不锈钢材质。\n2、洁具2不锈钢池、器具清洗间格栅池的排水与制粒干燥间、辅机房、总混间、洁具2、器具清洗间地漏的排水以及制粒干燥间2台设备排水、辅机房真空泵排水需单独由一条排水主管排至一楼室外，进行灭活处理后排入污水井。"]
[null,null,"排汽","辅机房清洗泵站蒸汽疏水","1、无缝钢管∅32，排至一楼外环排气井。\n2、管道采用岩棉铝壳保温。\n3、车间内排汽口为不锈钢材质。"]
[{"$nulls":3},"空气处理单位蒸汽疏水"]
[null,null,"设备排水口","辅机房储罐排水口1个","辅机房真空泵一个排水口，制粒干燥间设备2个排水口，污水需灭活"]
[{"$nulls":3},"辅机房真空泵排水口1个"]
[{"$nulls":3},"辅机房空气处理单位冷凝水排水口1个"]
[{"$nulls":3},"制粒干燥间设备排水口2个"]
[null,null,"房间洁净地漏","制粒干燥间2个，辅机房1个，总混间1个，两个洁具间各1个，器具清洗间1个，工衣清洗整理间1个","1、不锈钢洁净地漏，带不锈钢盖板。\n地漏排水管道材质：镀锌钢管，排水管尺寸：∅75.\n2、制粒干燥间，辅机房，总混间，洁具2，器具清洗间地漏的排水单独由一条排水主管道排至一楼室外，进行灭活处理后排入污水井。"]
[null,null,"清洗格栅池","器具清洗间安装不锈钢清洗格栅池，要做斜坡，可推车上。","304不锈钢材质，格栅池建议尺寸：2100*2100"]
[null,null,"洁具清洗池","洁具间安装两个不锈钢清洗池"]
[null,null,"不锈钢拖把池","外包间安装不锈钢拖把池两个"]
[7,"工艺管道","压缩空气管道","铝塑间1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅25","1、压缩空气主管道从一层C01空压站接过来，尺寸：∅45 304不锈钢管；\n2、304不锈钢管道焊接含弯头、三通、支架、快装片、卡箍、不锈钢洁净套管、安装辅材等），土建墙钻孔及封堵"]
[{"$nulls":3},"总混间1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅19"]
[{"$nulls":3},"胶囊充填间1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅19"]
[{"$nulls":3},"辅机房1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅25"]
[{"$nulls":3},"制粒干燥间4个点位","304压缩空气管道，尺寸：沸腾床∅25，其余∅19"]
[{"$nulls":3},"器具清洗1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅19"]
[{"$nulls":3},"中控室1个点位","304压缩空气管道，尺寸∅19"]
[null,null,"工业蒸汽管道","1、辅机房2个点位（空气处理单元、清洗泵站）；\n2、器具清洗间1个点位。","1、蒸汽管道主管∅51,沸腾床空气处理单元∅51，泵站∅25，器具清洗间∅25。\n2、从内环主管道接DN50蒸汽管道至车间用气点，\n需设置减压阀、截止阀、DN50蒸汽流量计（上海良工）、\n3、管道焊接，焊接后用5CM岩棉保温B1级，洁净区内包不锈钢套管，夹层管道铝壳保温。","从二楼内环主管道接来。"]
[]
[null,null,"冷冻水管道","辅机房1个点位（空气处理单元）","1、镀锌钢管∅51，3CM橡塑保温B1级，车间室内包不锈钢套管。\n2、安装排气阀，进回水阀门、弯头、法兰、支架等辅材。\n3、冷冻水管道需从1楼空调机房接入。"]
[]
[null,null,"纯化水管道，含U三通零死角隔膜阀","2个洁具间各1个点位","1、主管不锈钢316管道∅51，辅机房1个点位（清洗泵站）U三通零死角隔膜阀（∅51/∅38），其余U三通零死角隔膜阀（∅51/∅25）；自动焊焊接，焊点做内窥镜检查，整个管道系统酸洗钝化；\n2、含不锈钢U型零死角隔膜阀-316、变头，弯头、变三通、支架、快装片、硅胶垫、辅材等；","纯化水管道从一楼制水站1#纯化水机组引来。"]
[{"$nulls":3},"总混间1个点位"]
[{"$nulls":3},"辅机房1个点位（清洗泵站）"]
[{"$nulls":3},"制粒干燥间1个点位"]
[{"$nulls":3},"器具清洗间1个点位"]
[{"$nulls":3},"中控室1个点位"]
[{"$nulls":3},"男更外衣间1个点位"]
[{"$nulls":3},"女更外衣间1个点位"]
[{"$nulls":3},"工衣清洗整理一个点位"]
[{"$nulls":3},"C06车间纯化水储罐一个点位（在一层制水站）"]
[8,"暖通工程","送风、回风、排风","1、全排风房间：负压称量间、胶囊充填间、制粒干燥间；\n2、高效排风柜的采购、安装；\n3、送风、排风、回风由乙方进行深化设计并施工；\n4、排毒风机：进行整体设计，包含排毒风机采购，电动风阀采购、风管制作安装。生产模式下，新风阀打开，回风阀打开，排毒风阀关闭；消毒模式下，新风阀关闭，回风阀打开，排毒风阀关闭；排毒模式下，新风阀打开，回风阀关闭，排毒风阀打开，排毒风机启动。","1、液槽式高效送风口不锈钢散流板、带DOP检测口；\n2、B1级橡塑保温板，厚度δ30，品牌华美；\n3、不锈钢回、排风百叶，排风百叶需带可拆卸滤袋。                   4、排风柜采用高效排风柜","注：夹层主风管不变，只进行支管的改造；\n"]
[]
[]
[9,"灭活系统","车间排水（接触药物）汇总到灭活系统处理后排入污水井","1、一台玻璃钢6吨玻璃钢搅拌罐和两台500L玻璃钢配液罐、两台水泵采购安装，管道、安装；（乙供乙装）\n2、需有液位控制、气动阀、触摸屏组成的自控加药、搅拌、排放控制系统；\n3、一层室外灭活系统周围采用铝合金白色装饰格栅围栏装饰。"]
[10,"设备安装要求","负压称量罩","负压称量罩采购安装。","1、技术要求详见附件URS ；\n2、品牌：中科圣洁、零界、美埃、苏净"]
[null,null,"湿法混合制粒机（含压力加浆罐）","清洗管（辅机房清洗泵站）、压缩空气管道安装与设备连接。"]
[{"$nulls":3},"不锈钢平台利旧组装"]
[null,null,"固定提升整粒转料机","压缩空气、动力电；安装提升柱加固用龙门架4500*6000*4500"]
[null,null,"沸腾干燥机","沸腾床：压缩空气、冷冻水、工业蒸汽、纯化水、排风管道、新风管道，包括与空气处理单元、除尘器、离心风机之间的304不锈钢风管连接。室外新风口需做防雨弯头、防虫网"]
[{"$nulls":3},"电柜"]
[{"$nulls":3},"水环真空泵：饮用水给水、排水"]
[{"$nulls":3},"空气处理单元：工业蒸汽、冷冻水、排汽、冷凝排水管道安装"]
[{"$nulls":3},"除尘器"]
[{"$nulls":3},"高压离心风机"]
[{"$nulls":3},"配电柜"]
[{"$nulls":3},"乙方采购、安装喷淋灭活塔，与设备排气管道连接进行灭活后排到大气。","喷淋灭活塔、风量根据设备排风确定（5500m3/h)"]
[null,null,"清洗泵站管道安装","1、饮用水、纯化水、排水、蒸汽、疏水、压缩空气管道安装与设备连接。\n2、清洗泵站至器具清洗间1条∅32 304不锈钢给水管道、湿法制粒机1条∅32 304不锈钢给水管道、沸腾床三条∅32 304不锈钢给水管道的连接。\n"]
[null,null,"自动提升料斗混合机","动力电"]
[null,null,"平板铝塑泡罩包装机","动力电、压缩空气管道安装与设备连接"]
[{"$nulls":3},"铝塑包装机、冷水机就位安装"]
[null,null,"07车间真空干燥箱","1、07车间辅机房安装蒸汽加热水箱、压缩空气、工业蒸汽、疏水、水箱给水、排水；\n2、辅机房安装水环式真空泵、气动阀、热水循环泵、热排水、排汽管道安装；\n3、07车间真空干燥间安装真空干燥箱，压缩空气、热排水管道安装。\n4、缓冲罐就位安装。\n5、水箱、真空干燥箱、缓冲罐、水泵之间的管道连接安装、排水管道安装。\n6、辅机房减压浓缩水箱就位安装，管道连接\n7、辅机房房间扩大，拆改墙板。","工业蒸汽无缝钢管∅25带5cm岩棉保温，铝壳保护层、疏水采用无缝钢管∅25；热水循环管道用304不锈钢∅25；压缩空气∅19；热排水与真空泵排水：∅50；真空干燥间需按防爆要求进行设计施工，例如灯具、开关、电线线管的防爆。\n设备布置详见图纸","设备甲供，乙方负责管道、阀门安装。"]
[null,null,"设备吊装就位安装","1、土建墙开吊装洞口（尺寸：4.5米高，3.5米宽  ）、恢复原状；\n2、上述设备搬运就位安装。"]
[null,"其他","C14车间外走廊漏水","走廊区域屋面天沟腐蚀损坏，需整体更换为304不锈钢天沟，与屋面板的接缝需做好防水措施。长度约56米。","不锈钢排水天沟成品，厚度2.0."]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}